## Лист1
СПРАВКА
по замерам нагрузок трансформаторов подстанций
| напряжением 10/0,4кВ | [7 empty] | Kз ср = S ср / S уст
Жезказганский энергоузел | [8 empty] | Sср = P / cos
Л-1 |  |  |  | в зимний максимум 2018 г. |  |  |  |  | Cos фи =0,8
№ | Наименование |  | Установленная | НАГРУЗКА |  |  |  | Уровни напряжения U ф | 220
|  |  | мощность | замер 19/12/2018г
|  |  | трансформатора | Р ср | Кз ср | Р макс. | Кз мах
|  |  | кВА | кВт | % | кВт | % | В | Cos фи
Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л
Филиал ЦРЭС от подстанции "Д"
1 | КТП№20 | Казсельхозтехника | 250 | 11.118 | 5.378% | 15 | 7.255% | 233 | 0.827
2 | КТП№22 | ПКУ | 400 | 21.704 | 5.509% | 24.966 | 6.337% | 237 | 0.985
3 | КТП№18 | от ТОО Арай | 250 | 5.048 | 2.308% | 15.939 | 7.286% | 231 | 0.875
4 | КТП | Рыбачий | 250 | 20.8 | 10.4% | 21.9 | 10.95% | 231.7
5 | КТП | 60-й разъезд | 63 | 0.349 | 0.6925% | 2.5 | 4.96% | 231.4
6 | КТП | Барсенгир | 63 | 10.25 | 20.34% | 11.4 | 22.62% | 231.4
7 | КТП | Берлистик | 63 | 10 | 19.84% | 12 | 23.81% | 231.1
8 | КТП№11 | база ЦРЭС | 400 | 55.827 | 14% | 99.422 | 24.93% | 231 | 0.997
9 | КТП№12 | Мебельный цех | 400 | 1.637 | 0.4322% | 2.816 | 0.7434% | 234 | 0.947
10 | КТП№13 | Гараж ЦРЭС | 400 | 65.932 | 16.53% | 108.996 | 27.33% | 234 | 0.997
Поселок "Кенгир"
11 | КТП№10 | "ГПС" | 250 | 34.771 | 14.11% | 50.147 | 20.34% | 235 | 0.986
12 | КТП№1 | Контора | 400 | 98.618 | 30.82% | 105 | 32.81% | 231.5
13 | КТП№3 | Стройцех | 25 | 1.309 | 6.545% | 2.5 | 12.5% | 231
14 | КТП№4 | Парниковая | 100 | 26.798 | 27.12% | 32 | 32.39% | 236 | 0.988
15 | КТП№7 | Садовая | 400 | 100.68 | 25.4% | 143.139 | 36.11% | 233 | 0.991
16 | ТП№2 | п.ПТФ | 630 | 117.07 | 18.73% | 167.088 | 26.74% | 232 | 0.992
17 |  | п.ПТФ | 400 | 101.459 | 25.49% | 126.708 | 31.84% | 235 | 0.995
18 | ТП№15 | Индейка | 250 | 95.865 | 38.5% | 122.656 | 49.26% | 233 | 0.996
19 |  | Индейка | 250 | 0 | 0% | 0 | 0% | рез
20 | КТП№26 | Котельная школы | 100 | 4.599 | 7.065% | 6.056 | 9.303% | 231.2 | 0.651
21 | КТП№8 | КНС Садовая | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
Поселок "Талап"
22 | КТП№5 | Фекалка | 160 | 16.954 | 12.58% | 19 | 14.1% | 241.7 | 0.842
23 | КТП№1 | АЗС | 63 | 4.954 | 8.073% | 5.5 | 8.963% | 239.4 | 0.974
24 | ТП№3 | Школа | 100 | 9.24 | 9.362% | 19.026 | 19.28% | 241 | 0.987
25 | ТП№4 | Детский сад | 250 | 67.07 | 26.99% | 97.905 | 39.4% | 242 | 0.994
26 | КТП№2 | Жилсектор | 160 | 36.172 | 38.58% | 41 | 43.73% | 238.5 | 0.586
ПС 35/10кВ "Копколь"
27 | КТП | Копколь | 400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 231
28 | КТП | Баракколь | 63 | 0 | 0% | 0 | 0% | откл
29 | КТП | Ащиколь | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | откл
ПС 110/35/10кВ "Улытау"
30 | КТП | Зона отдыха | 250 | 60 | 30% | 65 | 32.5% | 231.5
Филиал Каражальского РЭС
31 | КТП | Клыч | 63 | 1.964 | 3.897% | 2.351 | 4.665% | 231.5
| КОЛИЧЕСТВО 31 шт |  | 6978 | 980.188 | 14.05% | 1320.015 | 18.92% | 225.7107

## для СМ и СИ
СПРАВКА
по замерам нагрузок трансформаторов подстанций
| напряжением 10/0,4кВ | [7 empty] | Kз ср = S ср / S уст
|  | Жезказганский энергоузел | [6 empty] | Sср = P / cos
Л-1 |  |  |  | в зимний максимум 2018 г. |  |  |  |  | Cos фи =0,8
|  |  | Установленная | НАГРУЗКА |  |  |  | Уровни | 220
№ |  |  | мощность | замер 19/12/2018г |  |  |  | напряжения
| Наименование |  | трансформатора | Р ср | Кз ср | Р макс. | Кз мах | U ф
|  |  | кВА | кВт | % | кВт | % | В | Cos фи
Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л
Филиал ЦРЭС от подстанции "Д"
1 | КТП№20 | Казсельхозтехника | 250 | 11.118 | 5.378% | 15 | 7.255% | 233 | 0.827
2 | КТП№22 | ПКУ | 400 | 21.704 | 5.509% | 24.966 | 6.337% | 237 | 0.985
3 | КТП№18 | от ТОО Арай | 250 | 5.048 | 2.308% | 15.939 | 7.286% | 231 | 0.875
4 | КТП | Рыбачий | 250 | 20.8 | 10.4% | 21.9 | 10.95% | 231.7
5 | КТП | 60-й разъезд | 63 | 0.349 | 0.6925% | 2.5 | 4.96% | 231.4
6 | КТП | Барсенгир | 63 | 10.25 | 20.34% | 11.4 | 22.62% | 231.4
7 | КТП | Берлистик | 63 | 10 | 19.84% | 12 | 23.81% | 231.1
8 | КТП№11 | база ЦРЭС | 400 | 55.827 | 14% | 99.422 | 24.93% | 231 | 0.997
9 | КТП№12 | Мебельный цех | 400 | 1.637 | 0.4322% | 2.816 | 0.7434% | 234 | 0.947
10 | КТП№13 | Гараж ЦРЭС | 400 | 65.932 | 16.53% | 108.996 | 27.33% | 234 | 0.997
Поселок "Кенгир"
11 | КТП№10 | "ГПС" | 250 | 34.771 | 14.11% | 50.147 | 20.34% | 235 | 0.986
12 | КТП№1 | Контора | 400 | 98.618 | 30.82% | 105 | 32.81% | 231.5
13 | КТП№3 | Стройцех | 25 | 1.309 | 6.545% | 2.5 | 12.5% | 231
14 | КТП№4 | Парниковая | 100 | 26.798 | 27.12% | 32 | 32.39% | 236 | 0.988
15 | КТП№7 | Садовая | 400 | 100.68 | 25.4% | 143.139 | 36.11% | 233 | 0.991
16 | ТП№2 | п.ПТФ | 630 | 117.07 | 18.73% | 167.088 | 26.74% | 232 | 0.992
17 |  | п.ПТФ | 400 | 101.459 | 25.49% | 126.708 | 31.84% | 235 | 0.995
18 | ТП№15 | Индейка | 250 | 95.865 | 38.5% | 122.656 | 49.26% | 233 | 0.996
19 |  | Индейка | 250 | 0 | 0% | 0 | 0% | рез
20 | КТП№26 | Котельная школы | 100 | 4.599 | 7.065% | 6.056 | 9.303% | 231.2 | 0.651
21 | КТП№8 | КНС Садовая | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
Поселок "Талап"
22 | КТП№5 | Фекалка | 160 | 16.954 | 12.58% | 19 | 14.1% | 241.7 | 0.842
23 | КТП№1 | АЗС | 63 | 4.954 | 8.073% | 5.5 | 8.963% | 239.4 | 0.974
24 | ТП№3 | Школа | 100 | 9.24 | 9.362% | 19.026 | 19.28% | 241 | 0.987
25 | ТП№4 | Детский сад | 250 | 67.07 | 26.99% | 97.905 | 39.4% | 242 | 0.994
26 | КТП№2 | Жилсектор | 160 | 36.172 | 38.58% | 41 | 43.73% | 238.5 | 0.586
ПС 35/10кВ "Копколь"
27 | КТП | Копколь | 400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 231
28 | КТП | Баракколь | 63 | 0 | 0% | 0 | 0% | откл
29 | КТП | Ащиколь | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | откл
ПС 110/35/10кВ "Улытау"
30 | КТП | Зона отдыха | 250 | 60 | 30% | 65 | 32.5% | 231.5
Филиал Каражальского РЭС
31 | КТП | Клыч | 63 | 1.964 | 3.897% | 2.351 | 4.665% | 231.5
|  | итого | 4439 |  |  | 1005.076
| КОЛИЧЕСТВО 31 шт |  | 11417 | 980.188 | 8.585% | 1320.015 | 11.56% | 225.7107