## июль
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
АО "Жезказганская РЭК"
Таблица 1:
за июль 2021г.
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.030851 | 2.4691
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.9891 | 13.0109
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 0.86761 | 15.1324
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.024355 | 9.9756
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.014812 | 9.9852
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 110/35/10 | 40000 | 1.6548 | 38.3452
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 5600 | 1.0742 | 4.5258
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0.031331 | 19.9687
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.53685 | 19.4631
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.70589 | 9.2941
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.12556 | 15.8744
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.045161 | 2.4548
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.61489 | 5.6851
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 1.6787 | 14.3213
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | 16
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.019184 | 2.4808
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.061435 | 2.4386
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 0 | 40
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 9.2962 | 10.7038
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Озерный Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0.053645 | 9.9464
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0.81119 | 9.1888
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.065968 | 6.234
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 5600 | 0.08771 | 5.5123
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.0084395 | 0.55156
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.0011855 | 2.4988
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.013993 | 1.586
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.2203 | 6.0797
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.43311 | 3.5669
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.13419 | 3.8658
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.16022 | 3.8398
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.10823 | 0.89177
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
за июль 2021г.
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 0.089 | 65.5645
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 3.1864 | 85.3464
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.58585 | 87.9469
4 | Л-106 | 17.3 | 150 ,70 | 110 | 88.5327 | 4.9084 | 83.6243
5 | Л-107 | 17.3 | 150 ,70 | 110 | 88.5327 | 3.7853 | 84.7474
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.78076 | 87.752
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 1.3592 | 74.2418
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.1566 | 94.3079
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 5.507 | 95.9575
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 9.617 | 65.984
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.37633 | 10.8254
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.1674 | 75.4336
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.76465 | 74.8364
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 6.2205 | 95.244
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.3665 | 15.5962
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.030851 | 21.0924
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.4033 | 15.5593
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.066821 | 21.0565
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.024008 | 75.577
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.0534 | 98.4111
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.2558 | 12.1863
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.651 | 70.95
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0098723 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.12872 | 16.8339
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70.12 | 35 | 16.9627 | 0.78966 | 16.173
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051008 | 16.9575
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.013993 | 21.1093
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0084395 | 16.9542
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.48117 | 20.6421
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.041868 | 16.9208
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.31391 | 16.6487
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.66204 | 16.3006
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.15183 | 16.8108
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.11948 | 24.2043
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G18: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F57: номинальный ток
Note on G65: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G106: Режим: пс 4-110