## ноябрь
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Ноябрь 2021 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.066888 | 2.4331
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 3.5696 | 12.4304
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.9091 | 14.0909
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.13963 | 9.8604
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.12414 | 9.8759
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 110/35/10 | 40000 | 3.2391 | 36.7609
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 5600 | 0.0019444 | 5.5981
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0.60992 | 19.3901
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.37112 | 9.6289
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.56121 | 15.4388
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.071667 | 2.4283
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 1.414 | 4.886
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 1.5845 | 14.4155
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 1.5168 | 14.4832
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.024129 | 2.4759
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.051539 | 2.4485
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 1.5313 | 38.4687
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 8.0234 | 11.9766
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Озерный Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 1.6874 | 8.3126
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.13411 | 6.1659
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 5600 | 0.32254 | 5.2775
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.021275 | 0.53873
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.0065597 | 2.4934
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.079457 | 1.5205
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.37631 | 5.9237
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.1705 | 3.8295
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.10911 | 3.8909
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.081564 | 0.91844
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 1.4819 | 64.1716
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 4.5448 | 83.988
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.72492 | 87.8078
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 8.2456 | 80.2871
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.2184 | 85.3143
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.93811 | 87.5946
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 3.9014 | 71.6996
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 8.6748 | 92.7897
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 8.1778 | 93.2867
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 8.49 | РЕЗЕРВ
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.11009 | 11.0917
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.086435 | 75.5146
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.4467 | 74.1543
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.4885 | 93.976
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.6635 | 14.2992
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.066888 | 21.0564
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.5498 | 15.4129
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0055903 | 16.9571
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.11548 | 21.0078
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.029132 | 75.5719
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.8637 | 98.6008
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.8477 | 11.5944
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 5.7525 | 69.8485
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.13669 | 16.826
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 0.53964 | 16.423
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051 | 16.9576
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.079457 | 21.0438
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.021275 | 16.9414
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.36817 | 20.7551
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.057167 | 16.9055
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.35169 | 16.611
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.45625 | 16.5064
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.2064 | 16.7563
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.14703 | 24.1768