## ЖЭУ за сентябрь 2025г.
[7 empty] | Приложение №2 | [5 empty] | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма | [5 empty] | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации | [5 empty] | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 | [5 empty] | 10,5кВ
за сентябрь 2025г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная | [5 empty] | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 720
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 9.36 | 53.64
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 10.4121 | 52.5879
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.5581 | 5.7419
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.47407 | 15.5259
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.23902 | 15.761
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.16505 | 15.8349
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.5379 | 15.4621
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 40000 | 1.6512 | 38.3488
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 40000 | 1.3096 | 38.6904 |  |  | сравнивать на ПС Центральная
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 10000 | 2.8819 | 7.1181 | 1204777 |  | вв.110+рез.вв. | 1282724 | отпущено по 35кВ+ПО 6кВ
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау |  |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.6714 | 5.6286
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.16176 | 0.83824
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная |  |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.025711 | 0.97429 | брать по 35кВ (по расчету)
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0 | 1
12. | 35/6кВ Актас |  |  | 35/6,3 | 4000 | 0.15082 | 3.8492
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
13. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 15.9198 | 9.0802 | Берем ввода 220кВ
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 18.1676 | 6.8324
14. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 40000 | 4.466 | 35.534
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 40000 | 3.2949 | 36.7051
15. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 5.7322 | 14.2678
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 5.2788 | 14.7212
| 110/35/6кВ | Т-3 | откл. | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 | откл. | 128,1/34,4 | 10000 | 2.9167e-05 | 10
ПС-110кВ
16. | Нура-Талды 110/10кВ |  |  | 108,3/10,0 | 2500 | 0.26547 | 2.2345 |  | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/10кВ ГПП-1 |  |  | 35/10,5 | 6300 | 1.5278 | 4.7722
18. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 2500 | 0.010235 | 2.4898
19. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 6300 | 0.62017 | 5.6798
20. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0.0319 | 2.4681
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.52558 | 1.9744
21. | 35/6кВ Уш-Шокы | Т-1 |  | 6.62 | 4000 | 0.606 | 3.394
| 35/10кВ Уш-Шокы | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 0.41389 | 1.1861
22. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 250 | 0.019657 | 0.23034
23. | 35/0,4кВ Скважина №701 |  |  | 0.4 | 250 | 0.0069806 | 0.24302
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за сентябрь 2025г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 720
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 2.9628 | 53.5372
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 6.1814 | 50.3186
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 4.2903 | 52.2097
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 5.7708 | 50.7292
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.091943 | 11.3081
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.048251 | 14.3517
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.59663 | 10.8034
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.7117 | 16.1883
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.6316 | 17.2684
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.42265 | 17.4773
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.36444 | 17.5356
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.32521 | 17.5748
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.27745 | 9.2226
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.079625 | 9.4204
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.29143 | 11.1086
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.92808 | 19.7719
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 0.81637 | 19.8836
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.36342 | 11.0366
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.29309 | 14.1069
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 1.9793 | 54.5207 | дает KEGOC
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.54024 | 64.4598 | дает KEGOC
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.32957 | 11.0704 | дает KEGOC
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.51576 | 10.8842
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 35 | 56.5 | 0.15455 | 56.3454
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.72016 | 55.7798
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.1839 | 11.2161
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0 | 17.9
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.22989 | 14.1701 | никаких минусов! Берем только по "200"
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.036851 | 14.3631
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.67143 | 13.7286
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.19264 | 17.7074
Note on G22: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110+ввод35-2рез
Note on G24: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G30: 35кв
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за сентябрь 2025г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Сентябрь 2025 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.018958 | 2.481
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.105 | 14.895
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 3.1938 | 12.8062
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.016389 | 9.9836
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.0086944 | 9.9913
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 2.8324 | 37.1676
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 6300 | 0.0043111 | 6.2957
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.11504 | 19.885
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.17527 | 9.8247
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.020542 | 15.9795
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.061083 | 15.9389
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.067083 | 2.4329
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0.82347 | 5.4765
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.5835 | 5.7165
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.27458 | 15.7254
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.61004 | 15.39
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.03155 | 2.4684
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.048572 | 2.4514
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 6.5173 | 33.4827
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 40000 | 1.8051 | 38.1949
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0.83972 | 9.1603
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.17247 | 6.1275
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0.0975 | 5.5025
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 630 | 0.011457 | 0.61854
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.044865 | 1.5551
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.032733 | 6.2673
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.21545 | 3.7845
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.27805 | 3.722
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.082274 | 0.91773
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 6.9199 | 58.7336
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 3.8218 | 84.711
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 1.2531 | 87.2796
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 6.8574 | 81.6753
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.8711 | 84.6616
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.36303 | 88.1697
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 1.2674 | 74.3336
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 13.5985 | 87.866
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 4.4649 | 96.9996
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 1.7737 | 73.8273
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.10308 | 11.0987
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.76816 | 74.8328
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | 75.601
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.59687 | 75.0041
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 9.6826 | 91.7819
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.7173 | 15.2454
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.03454 | 21.0888
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.2365 | 15.7261
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | 16.9627
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.016511 | 16.9461
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.061504 | 21.0618
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.034206 | 75.5668
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.046 | 99.4185
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.3907 | 12.0514
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 3.7657 | 71.8353
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.2014 | 15.7613
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.14037 | 16.8223
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 1.8901 | 15.0726
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0052708 | 16.9574
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.044865 | 21.0784
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.011457 | 16.9512
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.15488 | 20.9684
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.062825 | 16.8998
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.096503 | 16.8661
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.2506 | 15.712
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.16236 | 16.8003
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.14564 | 24.1782
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G20: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G32: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской