## ЖЭУ за август 2021г.
[7 empty] | Приложение №2 |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  | 10,5кВ
за август 2021г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р О У З Е Л
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 9.0992 | 53.9008
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 9.0975 | 53.9025
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.3525 | 5.9475
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.30312 | 15.6969
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.31141 | 15.6886
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.61171 | 15.3883
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.52321 | 15.4768
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 25000 | 1.2999 | 23.7001
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 25000 | 0.79567 | 24.2043
6. | 110/35/6кВ Актас | Т-1 |  | 121,2/36,6/6,62 | 6300 | 0.051984 | 6.248
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 16000 | 1.4422 | 14.5578
|  |  |  | откл. | 2500 | -
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.55019 | 5.7498
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.092027 | 0.90797
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная |  |  | 11.1 | 1000 | 0.016046 | 0.98395
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
12. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 7.1339 | 17.8661
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 11.2053 | 13.7947
13. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 20000 | 3.487 | 16.513
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 25000 | 3.4622 | 21.5378
14. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 5.2589 | 14.7411
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 2.5768 | 17.4232
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0.053177 | 9.9468
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 0.03531 | 9.9647
ПС-110кВ
15. | 110/10кВ ГПП-1 |  |  | 128,1/11,1 | 6300 | 0.018817 | 6.2812
16. | Нура-Талды 110/35/10кВ | 10кВ |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.11519 | 6.1848 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 3200 | 0.0079489 | 3.1921
18. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 3200 | 0.26819 | 2.9318
19. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.37008 | 2.1299
20. | 35/6кВ Уш-Шокы | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.21774 | 1.5823
| 35/10кВ | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 0.37634 | 1.2237
21. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 560 | 0.059524 | 0.50048
22. | 35/0,4кВ Скважина №701 |  |  | 0.4 | 630 | 0.0015766 | 0.62842
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за август 2021г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 3.554 | 52.946
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 7.3327 | 49.1673
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 8.0054 | 48.4946
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 11.4052 | 45.0948
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.082702 | 11.3173
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.041313 | 14.3587
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.34069 | 11.0593
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.0802 | 16.8198
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.49299 | 17.407
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.46907 | 17.4309
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.21035 | 17.6896
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.47806 | 17.4219
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.22228 | 9.2777
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.072743 | 9.4273
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.26487 | 11.1351
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.51653 | 20.1835
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 0.9699 | 19.7301
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.3239 | 11.0761
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.13836 | 14.2616
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.59505 | 55.905
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.35338 | 64.6466
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 1.4966 | 9.9034
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.31626 | 11.0837
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.047489 | 56.4525
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.41717 | 56.0828
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.10842 | 11.2916
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.013985 | 17.886
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0 | 14.4
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.037333 | 14.3627
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.38789 | 14.0121
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.098147 | 17.8019
Note on G100: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир
Note on G22: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G47: Токешева: ввод-6кВ Т-1 ЯЧ.3
Note on G50: Токешева: ФОРПОСТ
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G24: Токешева: 110 КВ ПР
Note on G34: Токешева: Барсенгир 220
Note on G94: Токешева: расход по сч
Note on G26: Токешева: 110 КВ ПР
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G46: Токешева: Ввод-6кв Т-№1 яч.5
Note on G75: Токешева: 143 минус кумколь 5