## ЖЭУ за август 2023г.
[7 empty] | Приложение №2 |  |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  |  | 10,5кВ
за август 2023г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 744
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 11.484 | 51.516
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 11.5665 | 51.4335
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.31436 | 5.9856
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.29461 | 15.7054
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.22983 | 15.7702
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.34108 | 15.6589
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.33803 | 15.662
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 25000 | 1.0882 | 23.9118
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 25000 | 1.2437 | 23.7563
6. | 110/35/6кВ Актас | Т-1 |  | 121,2/36,6/6,62 | 6300 | 0.025306 | 6.2747
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 16000 | 0.18085 | 15.8192
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.54287 | 5.7571
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.13401 | 0.86599
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.01929 | 0.98071
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
12. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 12.8531 | 12.1469
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 14.7354 | 10.2646
13. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 20000 | 4.0799 | 15.9201
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 25000 | 2.7543 | 22.2457
14. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 4.2316 | 15.7684
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 4.1949 | 15.8051
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 2.8226e-05 | 10
ПС-110кВ
15. | 110/10кВ ГПП-1 |  |  | 128,1/11,1 | 6300 | 0.099395 | 6.2006
16. | Нура-Талды 110/35/10кВ | 10кВ |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.18067 | 6.1193 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 3200 | 0.94173 | 2.2583 |  | #DIV/0!
18. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 3200 | 0.81832 | 2.3817 |  | #DIV/0!
19. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0.00023656 | 2.4998
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.39761 | 2.1024
20. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.10178 | 1.6982
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 0.98787 | 0.61213
21. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 560 | 0.038708 | 0.52129
22. | 6/0,4кВ ТП№47 КиКС |  |  | 0.4 | 630 | 0.010484 | 0.61952
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за август 2023г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 744
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 2.7268 | 53.7732
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 11.0667 | 45.4333
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.496 | 49.004
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 6.3804 | 50.1196
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.073321 | 11.3267
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.040843 | 14.3592
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.67201 | 10.728
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.0028 | 16.8972
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.50972 | 17.3903
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 1.2497 | 16.6503
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.25271 | 17.6473
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.45873 | 17.4413
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.2423 | 9.2577
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.07796 | 9.422
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.09928 | 11.3007
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.0064301 | 20.6936
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 0.34252 | 20.3575
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.30233 | 11.0977
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.18259 | 14.2174
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.78609 | 55.7139
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.30109 | 64.6989
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.0036882 | 11.3963
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.27065 | 11.1293
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.070435 | 56.4296
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.61585 | 55.8841
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.10672 | 11.2933
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.030751 | 17.8692
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.033438 | 14.3666
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.036148 | 14.3639
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.42997 | 13.97
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.083789 | 17.8162
Note on G22: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G24: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110
Note on G26: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G28: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за август 2023г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Август 2023 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.01129 | 2.4887
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.7765 | 14.2235
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.4308 | 14.5692
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.0059677 | 9.994
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.0041667 | 9.9958
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 1.6394 | 38.3606
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0.0050403 | 19.995
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.12556 | 19.8744
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.45556 | 9.5444
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.15931 | 15.8407
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.053226 | 2.4468
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0.1078 | 6.1922
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.88495 | 5.415
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 1.3171 | 14.6829
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.019882 | 2.4801
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.099898 | 2.4001
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 3.3881 | 36.6119
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 6.908 | 13.092
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0.90131 | 9.0987
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.095371 | 6.2046
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0.087882 | 5.5121
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.0064556 | 0.55354
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.0018535 | 2.4981
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.034483 | 1.5655
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.080032 | 6.22
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.51226 | 3.4877
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.0064516 | 3.9935
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.38582 | 3.6142
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.099169 | 0.90083
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 3.4944 | 62.1591
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 3.5285 | 85.0042
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.97881 | 87.5539
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 6.4385 | 82.0942
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.8267 | 84.7061
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.66013 | 87.8726
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 2.008 | 73.593
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 8.7234 | 92.7411
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.5063 | 97.9582
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 7.0123 | 68.5887
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.36815 | 10.8336
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.12397 | 75.477
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.0051653 | 75.5958
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.98902 | 74.612
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.3039 | 94.1606
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.3348 | 15.6278
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.02682 | 21.0965
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.2529 | 15.7097
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.4187 | 16.544
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.057657 | 16.905
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.063263 | 21.06
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.024711 | 75.5763
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.1119 | 98.3526
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.1685 | 12.2736
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.5538 | 71.0472
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.12519 | 16.8375
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 2.0216 | 14.9411
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051008 | 16.9575
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.034483 | 21.0888
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.011349 | 16.9513
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.45101 | 20.6723
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.078637 | 16.884
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.079954 | 16.8827
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.14874 | 16.8139
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.11367 | 24.2101
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G18: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G65: Режим: с баланса по Балхашской