## ЖЭУ за апрель 2024г.
[7 empty] | Приложение №2 |  |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  |  | 10,5кВ
за апрель 2024г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 720
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 11.4772 | 51.5228
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 11.2072 | 51.7928
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.22205 | 6.078
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.56703 | 15.433
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.17476 | 15.8252
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.3366 | 15.6634
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.71715 | 15.2828
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 40000 | 2.3607 | 37.6393
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 40000 | 1.1561 | 38.8439
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 10000 | 1.6869 | 8.3131
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 1.1754 | 5.1246
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.064911 | 0.93509
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.034167 | 0.96583
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
12. | 35/6кВ Актас | Т-1 |  | 35/6,3 | 6300 | 0.031004 | 6.269
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
13. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 14.0398 | 10.9602
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 20.7973 | 4.2027
14. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 40000 | 3.7041 | 36.2959
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 40000 | 4.8169 | 35.1831
15. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 6.3614 | 13.6386
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 5.1646 | 14.8354
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 2.9167e-05 | 10
ПС-110кВ
16. | Нура-Талды 110/10кВ | 10кВ |  | 108,3/10,0 | 6300 | 0.28246 | 6.0175 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/10кВ ГПП-1 |  |  | 35/10,5 | 6300 | 1.1981 | 5.1019
18. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 2500 | 0.0099806 | 2.49 |  | #DIV/0!
19. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 6300 | 0.29607 | 6.0039 |  | #DIV/0!
20. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.59817 | 1.9018
21. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.0016625 | 1.7983
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 1.3715 | 0.22853
22. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 250 | 0.042501 | 0.2075
23. | 6/0,4кВ ТП№47 КиКС |  |  | 0.4 | 630 | 0.0145 | 0.6155
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за апрель 2024г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 720
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 6.0548 | 50.4452
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 5.3136 | 51.1864
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.4722 | 49.0278
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 6.3319 | 50.1681
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.10785 | 11.2922
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.057104 | 14.3429
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.57278 | 10.8272
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.3992 | 16.5008
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.47749 | 17.4225
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.48704 | 17.413
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.38434 | 17.5157
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.33842 | 17.5616
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.28019 | 9.2198
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.091317 | 9.4087
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.3697 | 11.0303
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.11288 | 20.5871
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 1.8066 | 18.8934
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.38561 | 11.0144
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.098568 | 14.3014
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 2.8079 | 53.6921
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.21542 | 64.7846
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.023942 | 11.3761
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.16592 | 11.2341
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.04165 | 56.4584
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 1.1958 | 55.3042
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.20755 | 11.1925
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0 | 17.9
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.094772 | 14.3052
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.050764 | 14.3492
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.84048 | 13.5595
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.15114 | 17.7489
Note on G22: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110
Note on G24: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G30: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за апрель 2024г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Апрель 2024 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.019688 | 2.4803
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.7797 | 13.2203
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.4782 | 13.5218
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.091278 | 9.9087
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.056306 | 9.9437
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 4.0111 | 35.9888
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 6300 | 2.5778 | РЕЗЕРВ
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.10837 | 19.8916
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.14817 | 9.8518
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.36908 | 15.6309
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.081667 | 2.4183
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 1.0508 | 5.2492
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 1.8133 | 14.1867
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.021992 | 2.478
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.061917 | 2.4381
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 8.1831 | 31.8169
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0.095467 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 1.0402 | 8.9598
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.1268 | 6.1732
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0 | 5.6
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0.17348 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 630 | 0.017301 | 0.6127
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.0032806 | 2.4967
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.086878 | 1.5131
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.049461 | 6.2505
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.13001 | 3.87
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.061542 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.056208 | 3.9438
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.081739 | 0.91826
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 8.5061 | 57.1474
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 4.0567 | 84.4761
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.96902 | 87.5637
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 6.7573 | 81.7754
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.4252 | 85.1075
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.35806 | 88.1747
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 2.952 | 72.649
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 10.732 | 90.7325
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 5.2827 | 96.1818
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.13386 | 11.0679
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.08769 | 75.5133
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.0095181 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.4308 | 74.1702
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.8834 | 97.5811
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.0707 | 14.892
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.036765 | 21.0865
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.4486 | 15.514
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | 16.9627
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0030861 | 16.9596
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.076707 | 21.0466
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.026989 | 75.574
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 5.6522 | 95.8123
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.4163 | 12.0258
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.454 | 71.147
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.4322 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.12893 | 16.8337
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 1.7243 | 15.2383
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051 | 16.9576
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.086878 | 21.0364
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.017301 | 16.9453
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.14164 | 20.9817
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.069067 | 16.8936
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.18013 | 16.7825
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.56335 | 16.3993
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.20612 | 16.7565
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.17831 | 24.1455
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G65: Режим: с баланса по Балхашской