## ЖЭУ за июнь 2023г.
[7 empty] | Приложение №2 |  |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  |  | 10,5кВ
за июнь 2023г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 720
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 12.6977 | 50.3023
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 10.9346 | 52.0654
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.24875 | 6.0512
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.3324 | 15.6676
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.17625 | 15.8237
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 3.509 | 12.491
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.41615 | 15.5838
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 25000 | 0.88147 | 24.1185
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 25000 | 1.3394 | 23.6606
6. | 110/35/6кВ Актас | Т-1 |  | 121,2/36,6/6,62 | 6300 | 0.035658 | 6.2643
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 16000 | 1.313 | 14.687
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.61915 | 5.6809
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.12527 | 0.87472
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.024811 | 0.97519
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
12. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 14.4896 | 10.5104
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 11.205 | 13.795
13. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 20000 | 4.1393 | 15.8607
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 25000 | 2.9924 | 22.0076
14. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 4.224 | 15.776
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 4.2257 | 15.7743
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 2.9167e-05 | 10
ПС-110кВ
15. | 110/10кВ ГПП-1 |  |  | 128,1/11,1 | 6300 | 0.0641 | 6.2359
16. | Нура-Талды 110/35/10кВ | 10кВ |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.24628 | 6.0537 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 3200 | 0.66774 | 2.5323 |  | #DIV/0!
18. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 3200 | 1.1894 | 2.0106 |  | #DIV/0!
19. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.42939 | 2.0706
20. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.0022458 | 1.7978
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 1.0491 | 0.55093
21. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 560 | 0.05651 | 0.50349
22. | 6/0,4кВ ТП№47 КиКС |  |  | 0.4 | 630 | 0.021222 | 0.60878
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за июнь 2023г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 720
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 4.3024 | 52.1976
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 10.702 | 45.798
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.7097 | 48.7903
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.0194 | 49.4806
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.087782 | 11.3122
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.043186 | 14.3568
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.45162 | 10.9484
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.0643 | 16.8356
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.52294 | 17.3771
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.35518 | 17.5448
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.25544 | 17.6446
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.50404 | 17.396
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.25926 | 9.2407
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.077385 | 9.4226
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.3298 | 11.0702
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.0096514 | 20.6903
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 0.40828 | 20.2917
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.32352 | 11.0765
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.17407 | 14.2259
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 1.8628 | 54.6372
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.25582 | 64.7442
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.0051306 | 11.3949
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.22393 | 11.1761
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.035658 | 56.4643
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.63149 | 55.8685
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.15593 | 11.2441
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.0054389 | 17.8946
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.066831 | 14.3332
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.040333 | 14.3597
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.45028 | 13.9497
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.12924 | 17.7708
Note on G22: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G24: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110
Note on G26: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G28: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## июнь
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Июнь 2023 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.013125 | 2.4869
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.5613 | 14.4387
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.5294 | 14.4706
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.032778 | 9.9672
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.013825 | 9.9862
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 1.4773 | 38.5227
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.10533 | 19.8947
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.72471 | 9.2753
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.10675 | 15.8933
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.06875 | 15.9313
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.062083 | 2.4379
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0.14893 | 6.1511
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.95667 | 5.3433
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 1.2617 | 14.7383
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.038667 | 15.9613
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.023903 | 2.4761
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.0533 | 2.4467
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 7.8713 | 32.1287
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 3.1311 | 16.8689
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0.80305 | 9.1969
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.1049 | 6.1951
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0.079411 | 5.5206
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.024453 | 0.53555
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.016521 | 2.4835
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.0015681 | 2.4984
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.035632 | 1.5644
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.2394 | 6.0606
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.24829 | 3.7517
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.16453 | 3.8355
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.054483 | 3.9455
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.10256 | 0.89744
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 7.8721 | 57.7814
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 3.1887 | 85.344
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.78166 | 87.7511
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 6.394 | 82.1388
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.0977 | 85.4351
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.91817 | 87.6146
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 2.2807 | 73.3203
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 9.226 | 92.2385
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.8345 | 98.63
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 3.2867 | 72.3143
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 5.5556e-06 | 11.2017
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.26485 | 75.3361
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.87787 | 74.7231
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.0569 | 94.4076
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.3838 | 15.5788
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.027306 | 21.096
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.0769 | 15.8858
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.9444e-05 | 16.9626
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.06351 | 21.0598
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.4125 | 75.1885
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.5868 | 98.8777
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.149 | 12.2931
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.8945 | 70.7065
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.12761 | 16.835
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 1.9862 | 14.9765
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0052708 | 16.9574
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.035632 | 21.0877
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.011728 | 16.9509
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.71943 | 20.4039
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.084739 | 16.8779
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.091914 | 16.8707
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.015604 | 16.947
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.17299 | 16.7897
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.1343 | 24.1895
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G18: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G40: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G65: Режим: с баланса по Балхашской