## ЖЭУ за май 2023г.
[7 empty] | Приложение №2 |  |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  |  | 10,5кВ
за май 2023г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 744
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 13.0287 | 49.9713
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 13.7021 | 49.2979
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.26489 | 6.0351
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.38631 | 15.6137
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.16732 | 15.8327
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.40805 | 15.592
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.43868 | 15.5613
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 25000 | 1.6405 | 23.3595
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 25000 | 0.75473 | 24.2453
6. | 110/35/6кВ Актас | Т-1 |  | 121,2/36,6/6,62 | 6300 | 0.052013 | 6.248
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 16000 | 1.5693 | 14.4307
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.79673 | 5.5033
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.1127 | 0.8873
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.03159 | 0.96841
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
12. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 9.4039 | 15.5961
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 20.3974 | 4.6026
13. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 20000 | 4.8162 | 15.1838
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 25000 | 3.0523 | 21.9477
14. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 4.7397 | 15.2603
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 4.0423 | 15.9577
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 2.8226e-05 | 10
ПС-110кВ
15. | 110/10кВ ГПП-1 |  |  | 128,1/11,1 | 6300 | 0.075185 | 6.2248
16. | Нура-Талды 110/35/10кВ | 10кВ |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.25265 | 6.0474 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 3200 | 0.10985 | 3.0901 |  | #DIV/0!
18. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 3200 | 1.6895 | 1.5105 |  | #DIV/0!
19. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.47455 | 2.0255
20. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.0022016 | 1.7978
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 1.1437 | 0.45626
21. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 560 | 0.038859 | 0.52114
22. | 6/0,4кВ ТП№47 КиКС |  |  | 0.4 | 630 | 0.0037634 | 0.62624
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за май 2023г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 744
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 2.0643 | 54.4357
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 13.1436 | 43.3564
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.3737 | 49.1263
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.4704 | 49.0296
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.099167 | 11.3008
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.04677 | 14.3532
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.49263 | 10.9074
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.1608 | 16.7392
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.66699 | 17.233
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.45325 | 17.4467
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.30847 | 17.5915
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.44605 | 17.4539
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.24764 | 9.2524
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.085671 | 9.4143
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.51523 | 10.8848
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.0087594 | 20.6912
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 0.38829 | 20.3117
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.32841 | 11.0716
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.16675 | 14.2333
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 2.273 | 54.227
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.23177 | 64.7682
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.0060309 | 11.394
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.18578 | 11.2142
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.052013 | 56.448
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.80951 | 55.6905
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.17511 | 11.2249
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0 | 17.9
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0 | 14.4
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.04113 | 14.3589
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 5.9361 | 8.4639
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.13401 | 17.766
Note on G22: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G24: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110
Note on G26: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G28: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за май 2023г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Май 2023 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.017641 | 2.4824
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.3394 | 14.6606
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.91 | 14.09
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.069145 | 9.9309
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.073737 | 9.9263
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 1.5576 | 38.4424
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.11165 | 19.8883
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.35901 | 9.641
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.25339 | 15.7466
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.066532 | 2.4335
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 1.1564 | 5.1436
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 1.2327 | 14.7673
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.022282 | 2.4777
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.054833 | 2.4452
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 7.3723 | 32.6277
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 2.8171 | 17.1829
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0.81563 | 9.1844
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.10048 | 6.1995
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0.10415 | 5.4958
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.023664 | 0.53634
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.015988 | 2.484
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.0017796 | 2.4982
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.034483 | 1.5655
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.24439 | 6.0556
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.080387 | 3.9196
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0 | 4
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.082387 | 3.9176
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.081785 | 0.91822
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 8.6632 | 56.9903
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 3.1247 | 85.4081
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.84676 | 87.686
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 5.8107 | 82.722
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 2.94 | 85.5927
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.57722 | 87.9555
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 1.4007 | 74.2003
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 10.8937 | 90.5708
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.8722 | 97.5923
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 1.7063 | 73.8947
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.0032513 | 11.1985
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.075228 | 75.5258
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.2184 | 74.3826
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 5.042 | 96.4225
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.5265 | 15.4361
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.031343 | 21.092
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.289 | 15.6737
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.054574 | 16.9081
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.063707 | 21.0596
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.027137 | 75.5739
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 4.8861 | 96.5784
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.1608 | 12.2813
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.6565 | 70.9445
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.12791 | 16.8347
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 2.0481 | 14.9145
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051008 | 16.9575
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.034483 | 21.0888
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.011349 | 16.9513
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.35655 | 20.7668
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.085129 | 16.8775
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.11266 | 16.85
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.17341 | 16.7892
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.13639 | 24.1874
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G18: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G40: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G65: Режим: с баланса по Балхашской