## ЖЭУ за март 2024г.
[7 empty] | Приложение №2 |  |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  |  | 10,5кВ
за март 2024г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 744
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 12.922 | 50.078
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 12.9161 | 50.0839
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.42291 | 5.8771
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.7795 | 15.2205
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.3158 | 15.6842
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.30774 | 15.6923
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.63779 | 15.3622
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 40000 | 2.944 | 37.056
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 40000 | 1.4497 | 38.5503
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 10000 | 1.1898 | 8.8102
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 1.1701 | 5.1299
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.15383 | 0.84617
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.03996 | 0.96004
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
12. | 35/6кВ Актас | Т-1 |  | 35/6,3 | 6300 | 0.017302 | 6.2827
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
13. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 13.7287 | 11.2713
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 23.3012 | 1.6988
14. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 40000 | 4.494 | 35.506
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 40000 | 4.5955 | 35.4045
15. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 6.9456 | 13.0544
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 5.7649 | 14.2351
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 2.8226e-05 | 10
ПС-110кВ
16. | Нура-Талды 110/10кВ | 10кВ |  | 108,3/10,0 | 6300 | 0.31983 | 5.9802 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/10кВ ГПП-1 |  |  | 35/10,5 | 6300 | 1.2308 | 5.0692
18. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 2500 | 0.010403 | 2.4896 |  | #DIV/0!
19. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 6300 | 0.31277 | 5.9872 |  | #DIV/0!
20. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.69382 | 1.8062
21. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.00070565 | 1.7993
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 1.5907 | 0.0093347
22. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 250 | 0.053145 | 0.19685
23. | 6/0,4кВ ТП№47 КиКС |  |  | 0.4 | 630 | 0.022581 | 0.60742
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за март 2024г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 744
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 5.4108 | 51.0892
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 9.0078 | 47.4922
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 8.0323 | 48.4677
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 6.379 | 50.121
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.16424 | 11.2358
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.068194 | 14.3318
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.66843 | 10.7316
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.6183 | 16.2817
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.66802 | 17.232
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.51495 | 17.385
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.45233 | 17.4477
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.47895 | 17.4211
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.332 | 9.168
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.10272 | 9.3973
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.41101 | 10.989
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.15123 | 20.5488
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 2.3236 | 18.3764
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.42284 | 10.9772
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.23824 | 14.1618
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 2.5469 | 53.9531
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.44459 | 64.5554
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.88474 | 10.5153
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.3619 | 11.0381
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.041181 | 56.4588
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 1.24 | 55.26
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.20311 | 11.1969
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0 | 17.9
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.050294 | 14.3497
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.046102 | 14.3539
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.92659 | 13.4734
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.18805 | 17.712
Note on G22: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110
Note on G24: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G30: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за март 2024г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Март 2024 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.036694 | 2.4633
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 3.9002 | 12.0998
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.7154 | 13.2846
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.13207 | 9.8679
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.11703 | 9.883
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 3.897 | 36.103
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 6300 | 2.4628 | РЕЗЕРВ
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.11415 | 19.8858
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.19 | 9.81
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.68972 | 15.3103
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.086694 | 2.4133
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 1.153 | 5.147
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 2.6868 | 13.3132
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.02505 | 2.475
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.074366 | 2.4256
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 8.0055 | 31.9945
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 1.526 | 8.474
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.16177 | 6.1382
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0 | 5.6
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0.32667 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 630 | 0.016743 | 0.61326
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.00425 | 2.4958
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.084075 | 1.5159
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.043528 | 6.2565
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.076798 | 3.9232
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.15387 | 3.8461
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.063293 | 0.93671
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 8.3514 | 57.3021
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 5.1755 | 83.3572
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 1.5592 | 86.9735
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 8.9785 | 79.5542
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 4.0038 | 84.529
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.422 | 88.1107
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 4.2331 | 71.3679
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 14.3881 | 87.0764
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 6.7249 | 94.7396
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | 75.601
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.13632 | 11.0654
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.14647 | 75.4545
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.8839 | 73.7171
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 9.8108 | 91.6537
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.7401 | 14.2226
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.058187 | 21.0651
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.6908 | 15.2719
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.20977 | 16.7529
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.018772 | 16.9439
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.057902 | 21.0654
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.030023 | 75.571
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 1.171 | 100.2935
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.6025 | 11.8396
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 5.1362 | 70.4648
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.6431 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.13563 | 16.827
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 1.3639 | 15.5987
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0049355 | 16.9577
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.084075 | 21.0392
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.016743 | 16.9459
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.1963 | 20.927
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.043298 | 16.9194
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.34432 | 16.6183
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.57561 | 16.387
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.2169 | 16.7457
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.18203 | 24.1418
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G65: Режим: с баланса по Балхашской