## ЖЭУ за ноябрь 2024г.
[7 empty] | Приложение №2 |  |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  |  | 10,5кВ
за ноябрь 2024г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 720
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 13.3739 | 49.6261
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 13.4618 | 49.5382
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.35307 | 5.9469
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.71152 | 15.2885
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.4483 | 15.5517
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.3832 | 15.6168
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.34735 | 15.6526
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 40000 | 3.1243 | 36.8757
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 40000 | 1.1874 | 38.8126
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 10000 | -0.71905 | 10.7191
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 1.3473 | 4.9527
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.17794 | 0.82206
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.033342 | 0.96666
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
12. | 35/6кВ Актас | Т-1 |  | 35/6,3 | 6300 | 0.056408 | 6.2436
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
13. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 17.0018 | 7.9982
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 22.5005 | 2.4995
14. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 40000 | 5.4245 | 34.5755
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 40000 | 3.4778 | 36.5222
15. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 9.129 | 10.871
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 5.1277 | 14.8723
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 2.9167e-05 | 10
ПС-110кВ
16. | Нура-Талды 110/10кВ | 10кВ |  | 108,3/10,0 | 6300 | 0.31332 | 5.9867 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/10кВ ГПП-1 |  |  | 35/10,5 | 6300 | 1.5538 | 4.7462
18. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 2500 | 0.0092556 | 2.4907 |  | #DIV/0!
19. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 6300 | 0.64326 | 5.6567 |  | #DIV/0!
20. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.60446 | 1.8955
21. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0 | 1.8
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 1.5677 | 0.032263
22. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 250 | 0.037983 | 0.21202
23. | 6/0,4кВ ТП№47 КиКС |  |  | 0.4 | 630 | 0.025556 | 0.60444
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за ноябрь 2024г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 720
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 5.3331 | 51.1669
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 9.377 | 47.123
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 5.9986 | 50.5014
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 6.7139 | 49.7861
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.13728 | 11.2627
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.069533 | 14.3305
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.8054 | 10.5946
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.6629 | 16.2371
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 1.2177 | 16.6823
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0 | 17.9
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.39206 | 17.5079
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.41928 | 17.4807
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.31752 | 9.1825
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.10049 | 9.3995
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.2976 | 11.1024
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.13306 | 20.5669
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 2.6959 | 18.0041
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.42906 | 10.9709
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.2595 | 14.1405
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 1.6611 | 54.8389
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.39208 | 64.6079
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 1.6491 | 9.7509
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.28808 | 11.1119
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.060317 | 56.4397
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 1.4053 | 55.0947
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.26384 | 11.1362
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0 | 17.9
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.014515 | 14.3855
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.045349 | 14.3547
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 1.051 | 13.349
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.2037 | 17.6963
Note on G22: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110+ввод35-2рез
Note on G24: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G30: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за ноябрь 2024г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Ноябрь 2024 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.014819 | 2.4852
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 4.0998 | 11.9002
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.0802 | 13.9198
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.077996 | 9.922
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.041512 | 9.9585
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 4.6693 | 35.3307
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 6300 | 4.0607 | 2.2393
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.15192 | 19.8481
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.19754 | 9.8025
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.34942 | 15.6506
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.086667 | 2.4133
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 1.2178 | 5.0822
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0 | 6.3
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 2.4907 | 13.5093
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | 16
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.027168 | 2.4728
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.073239 | 2.4268
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 0.40547 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 9.6037 | 10.3963
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 1.7852 | 8.2148
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.098178 | 6.2018
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0.29 | 5.31
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | 5.6
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 630 | 0.017301 | 0.6127
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.0029653 | 2.497
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.086878 | 1.5131
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.037132 | 6.2629
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.20113 | 3.7989
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.18825 | 3.8117
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.089583 | 0.91042
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 0.42147 | РЕЗЕРВ
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 4.5954 | 83.9373
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 2.5994 | 85.9334
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 9.8531 | 78.6797
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.1383 | 85.3945
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.44965 | 88.0831
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 4.7663 | 70.8347
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 16.2976 | 85.1669
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 6.2317 | 95.2328
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 10.1585 | 65.4425
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.13621 | 11.0655
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.9001 | 73.7009
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.017017 | 75.584
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 8.8331 | 92.6314
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.7014 | 14.2612
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.045156 | 21.0781
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.8735 | 15.0891
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.00089444 | 16.9618
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.096028 | 21.0273
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.032165 | 75.5688
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.4558 | 98.0087
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.8971 | 11.545
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 1.5066 | 74.0944
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.82 | 15.1427
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.13982 | 16.8228
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 2.0614 | 14.9013
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051 | 16.9576
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.078492 | 21.0448
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.022504 | 16.9401
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.19753 | 20.9258
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.064167 | 16.8985
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.28241 | 16.6802
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.55248 | 16.4102
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.22625 | 16.7364
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.1901 | 24.1337
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on F56: номинальный ток
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской