## ЖЭУ за октябрь 2024г.
[7 empty] | Приложение №2 |  |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  |  | 10,5кВ
за октябрь 2024г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 744
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 11.6847 | 51.3153
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 11.7352 | 51.2648
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.49873 | 5.8013
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.507 | 15.493
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.20493 | 15.7951
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.39445 | 15.6055
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.42135 | 15.5786
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 40000 | 3.0824 | 36.9176
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 40000 | 1.0639 | 38.9361
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 10000 | -0.50104 | 10.501
|  |  |  | откл. | 2500 | 0.089071 | 2.4109
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.81586 | 5.4841
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.15142 | 0.84858
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.030925 | 0.96908
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
12. | 35/6кВ Актас | Т-1 |  | 35/6,3 | 6300 | 0.086823 | 6.2132
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
13. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 13.568 | 11.432
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 20.8769 | 4.1231
14. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 40000 | 4.7438 | 35.2562
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 40000 | 3.7322 | 36.2678
15. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 8.3574 | 11.6426
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 3.8935 | 16.1065
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 2.8226e-05 | 10
ПС-110кВ
16. | Нура-Талды 110/10кВ | 10кВ |  | 108,3/10,0 | 6300 | 0.29038 | 6.0096 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/10кВ ГПП-1 |  |  | 35/10,5 | 6300 | 1.4244 | 4.8756
18. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 2500 | 0.010411 | 2.4896 |  | #DIV/0!
19. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 6300 | 0.45722 | 5.8428 |  | #DIV/0!
20. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.57823 | 1.9218
21. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0 | 1.8
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 1.5413 | 0.05873
22. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 250 | 0.01429 | 0.23571
23. | 6/0,4кВ ТП№47 КиКС |  |  | 0.4 | 630 | 0.018387 | 0.61161
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за октябрь 2024г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 744
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 4.9248 | 51.5752
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 6.6466 | 49.8534
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 6.2487 | 50.2513
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 6.707 | 49.793
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.1099 | 11.2901
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.057769 | 14.3422
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.60057 | 10.7994
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.5743 | 16.3257
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 1.0508 | 16.8492
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0 | 17.9
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.31784 | 17.5822
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.30179 | 17.5982
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.31 | 9.19
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.089833 | 9.4102
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.36728 | 11.0327
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.10139 | 20.5986
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 2.0051 | 18.6949
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.39573 | 11.0043
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.22604 | 14.174
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 1.645 | 54.855
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 4.5581 | 60.4419
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 1.3036 | 10.0964
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.45319 | 10.9468
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.074996 | 56.425
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.87388 | 55.6261
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.22403 | 11.176
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.0040497 | 17.896
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | -0.17784 | 14.5778
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.041483 | 14.3585
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.77553 | 13.6245
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.14683 | 17.7532
Note on G22: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110+ввод35-2рез
Note on G24: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G30: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за октябрь 2024г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Октябрь 2024 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.014819 | 2.4852
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 4.0998 | 11.9002
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.0802 | 13.9198
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.077996 | 9.922
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.041512 | 9.9585
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 3.4347 | 36.5653
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 6300 | 3.3367 | 2.9633
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.10202 | 19.898
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.19628 | 9.8037
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.18835 | 15.8117
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.070968 | 2.429
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0.76108 | 5.5389
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.17924 | 6.1208
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.45742 | 15.5426
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 1.2132 | 14.7868
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.022366 | 2.4776
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.055038 | 2.445
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 9.3182 | 10.6818
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 1.2627 | 8.7373
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.13489 | 6.1651
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0.0089677 | 5.591
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0.1343 | 5.4657
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 630 | 0.016743 | 0.61326
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.0019919 | 2.498
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.084075 | 1.5159
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.10137 | 6.1986
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.16308 | 3.8369
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.18419 | 3.8158
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.082579 | 0.91742
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 4.1455 | 84.3873
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 1.5409 | 86.9918
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 8.2548 | 80.2779
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.1415 | 85.3913
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.41064 | 88.1221
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 4.8492 | 70.7518
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 12.9833 | 88.4812
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.7705 | 97.694
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 9.5346 | 66.0664
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.13107 | 11.0707
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.19096 | 75.41
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.1564 | 75.4446
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 8.7987 | 92.6658
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.2053 | 14.7574
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.033919 | 21.0894
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.8009 | 15.1617
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.00014919 | 16.9625
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.065042 | 21.0583
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.027466 | 75.5735
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.1031 | 98.3614
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.6087 | 11.8334
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 1.2371 | 74.3639
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.6704 | 15.2923
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.12925 | 16.8334
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 1.7704 | 15.1923
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051008 | 16.9575
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.012696 | 21.1106
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0065027 | 16.9561
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.19321 | 20.9301
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.063339 | 16.8993
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.1956 | 16.767
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.18666 | 16.776
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.14421 | 24.1796
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on F56: номинальный ток
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской