## ЖЭУ за февраль 2025г.
[7 empty] | Приложение №2 | [5 empty] | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма | [5 empty] | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации | [5 empty] | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 | [5 empty] | 10,5кВ
за февраль 2025г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная | [5 empty] | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 672
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 14.2606 | 48.7394
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 14.3194 | 48.6806
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.41548 | 5.8845
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.7896 | 15.2104
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.59472 | 15.4053
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.41743 | 15.5826
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.3982 | 15.6018
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 40000 | 3.2889 | 36.7111
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 40000 | 1.358 | 38.642 |  |  | сравнивать на ПС Центральная
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 10000 | 1.7928 | 8.2072 | 1204777 |  | вв.110+рез.вв. | 1282724 | отпущено по 35кВ+ПО 6кВ
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау |  |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 1.5011 | 4.7989
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.18507 | 0.81493
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная |  |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.048079 | 0.95192 | брать по 35кВ (по расчету)
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0 | 1
12. | 35/6кВ Актас |  |  | 35/6,3 | 4000 | 0.050125 | 3.9499
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
13. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 5.523 | 19.477 | Берем ввода 220кВ
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 6.709 | 18.291
14. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 40000 | 5.2069 | 34.7931
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 40000 | 4.4908 | 35.5093
15. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 9.4694 | 10.5306
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 5.3706 | 14.6294
| 110/35/6кВ | Т-3 | откл. | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 | откл. | 128,1/34,4 | 10000 | 3.125e-05 | 10
ПС-110кВ
16. | Нура-Талды 110/10кВ |  |  | 108,3/10,0 | 2500 | 0.33065 | 2.1693 |  | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/10кВ ГПП-1 |  |  | 35/10,5 | 6300 | 1.7936 | 4.5064
18. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 2500 | 0.010571 | 2.4894
19. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 6300 | 0.48042 | 5.8196
20. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.76626 | 1.7337
21. | 35/6кВ Уш-Шокы | Т-1 |  | 6.62 | 4000 | 0.47571 | 3.5243
| 35/10кВ Уш-Шокы | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 0.76131 | 0.83869
22. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 250 | 0.049574 | 0.20043
23. | 35/0,4кВ Скважина №701 |  |  | 0.4 | 250 | 0.0077798 | 0.24222
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за февраль 2025г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 672
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 5.2847 | 51.2153
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 9.734 | 46.766
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 5.4196 | 51.0804
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 6.5729 | 49.9271
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.15993 | 11.2401
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.086579 | 14.3134
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.72276 | 10.6772
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.9766 | 15.9234
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 1.3361 | 16.5639
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.037094 | 17.8629
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.42423 | 17.4758
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.52758 | 17.3724
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.37398 | 9.126
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.12037 | 9.3796
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.4248 | 10.9752
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.14988 | 20.5501
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 2.6424 | 18.0576
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.42358 | 10.9764
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.26721 | 14.1328
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 3.0283 | 53.4717 | дает KEGOC
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.44199 | 64.558 | дает KEGOC
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.55596 | 10.844 | дает KEGOC
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.34466 | 11.0553
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 35 | 56.5 | 0.24372 | 56.2563
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 1.6854 | 54.8146
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.043062 | 11.3569
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.16999 | 17.73
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0 | 14.4 | никаких минусов! Берем только по "200"
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.048079 | 14.3519
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 1.2178 | 13.1822
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.22461 | 17.6754
Note on G22: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110+ввод35-2рез
Note on G24: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G30: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за февраль 2025г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Февраль 2025 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.035937 | 2.4641
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 4.9649 | 11.0351
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.5238 | 13.4762
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.0575 | 9.9425
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.09744 | 9.9026
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 5.2 | 34.8
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 6300 | 4.9806 | 1.3194
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.14607 | 19.8539
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.35962 | 9.6404
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.56228 | 15.4377
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.10714 | 2.3929
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 2.2433 | 4.0567
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 2.6611 | 13.3389
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.042688 | 2.4573
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.092899 | 2.4071
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 4.735 | 35.265
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 4.5557 | 15.4443
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 1.8588 | 8.1412
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.24126 | 6.0587
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0.38095 | 5.219
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 630 | 0.025958 | 0.60404
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.0042738 | 2.4957
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.11026 | 1.4897
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.056272 | 6.2437
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.087821 | 3.9122
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.20802 | 3.792
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.067077 | 0.93292
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 4.9404 | 60.7131
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 5.8883 | 82.6445
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 2.053 | 86.4797
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 10.2901 | 78.2426
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.5706 | 84.9621
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.49892 | 88.0338
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 5.4574 | 70.1436
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 19.8345 | 81.63
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 6.4464 | 95.0181
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 4.493 | 71.108
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.15863 | 11.0431
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.15895 | 75.4421
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 2.1244 | 73.4766
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 8.5266 | 92.9379
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 3.0627 | 13.8999
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.057789 | 21.0655
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.5232 | 15.4395
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | 16.9627
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.00050298 | 16.9621
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.10062 | 21.0227
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.047583 | 75.5534
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.1134 | 98.3511
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 2.0483 | 11.3938
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 1.6507 | 73.9503
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.14341 | 16.8192
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 1.9661 | 14.9965
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0056473 | 16.957
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.11026 | 21.013
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.025958 | 16.9367
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.19304 | 20.9303
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.063625 | 16.899
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.40627 | 16.5564
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.2167 | 15.7459
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.27405 | 16.6886
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.2386 | 24.0852
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G20: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской