## ЖЭУ за январь 2025г.
Приложение №2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1
за январь 2025г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 744
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 13.7801 | 49.2199
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 13.8757 | 49.1243
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.40523 | 5.8948
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.90563 | 15.0944
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.65128 | 15.3487
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.46824 | 15.5318
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.33348 | 15.6665
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 40000 | 3.2941 | 36.7059
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 40000 | 1.3182 | 38.6818
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 10000 | 1.9251 | 8.0749
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау |  |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 1.5237 | 4.7763
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.18644 | 0.81356
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная |  |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.045192 | 0.95481
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0 | 1
12. | 35/6кВ Актас |  |  | 35/6,3 | 4000 | 0.049198 | 3.9508
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
13. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 4.996 | 20.004
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 7.3311 | 17.6689
14. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 40000 | 5.1888 | 34.8112
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 40000 | 4.2137 | 35.7863
15. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 9.4307 | 10.5693
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 5.1903 | 14.8097
| 110/35/6кВ | Т-3 | откл. | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 | откл. | 128,1/34,4 | 10000 | 2.8226e-05 | 10
ПС-110кВ
16. | Нура-Талды 110/10кВ |  |  | 108,3/10,0 | 2500 | 0.35064 | 2.1494
ПС-35кВ
17. | 35/10кВ ГПП-1 |  |  | 35/10,5 | 6300 | 1.6309 | 4.6691
18. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 2500 | 0.011668 | 2.4883
19. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 6300 | 0.45622 | 5.8438
20. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.75018 | 1.7498
21. | 35/6кВ Уш-Шокы | Т-1 |  | 6.62 | 4000 | 0.435 | 3.565
| 35/10кВ Уш-Шокы | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 0.63441 | 0.96559
22. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 250 | 0.052105 | 0.1979
23. | 35/0,4кВ Скважина №701 |  |  | 0.4 | 250 | 0.0073481 | 0.24265
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за январь 2025г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 744
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 5.6896 | 50.8104
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 9.9554 | 46.5446
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 5.2634 | 51.2366
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 6.7957 | 49.7043
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.15503 | 11.245
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.087148 | 14.3129
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.75838 | 10.6416
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.92 | 15.98
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 1.2504 | 16.6496
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.019645 | 17.8804
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.4931 | 17.4069
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.52795 | 17.372
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.3736 | 9.1264
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.10905 | 9.3909
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.42789 | 10.9721
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.14886 | 20.5511
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 2.5845 | 18.1155
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.42979 | 10.9702
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.2702 | 14.1298
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.42783 | 56.0722
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.37943 | 64.6206
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.022825 | 11.3772
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.33408 | 11.0659
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 35 | 56.5 | 0.1317 | 56.3683
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 1.6664 | 54.8336
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.1389 | 11.2611
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0.073556 | 17.8264
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0 | 14.4
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.048219 | 14.3518
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 1.2053 | 13.1947
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.24787 | 17.6521
Note on G22: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110+ввод35-2рез
Note on G24: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G30: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за январь 2025г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Январь 2025 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.041633 | 2.4584
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 4.7647 | 11.2353
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.482 | 13.518
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.17435 | 9.8256
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.12675 | 9.8733
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 3.7739 | 36.2261
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 6300 | 3.633 | 2.667
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.14863 | 19.8514
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0 | 10
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.53226 | 15.4677
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.090726 | 2.4093
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 1.7131 | 4.5869
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.23824 | 6.0618
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 3.4833 | 12.5167
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.03997 | 2.46
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.082242 | 2.4178
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 9.1374 | 30.8626
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 1.0005 | 18.9995
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 2.1687 | 7.8313
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.26139 | 6.0386
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0.36452 | 5.2355
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 630 | 0.023446 | 0.60655
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.0042728 | 2.4957
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.099593 | 1.5004
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.061305 | 6.2387
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.095855 | 3.9041
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.18421 | 3.8158
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.076878 | 0.92312
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 9.3037 | 56.3498
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 5.2676 | 83.2652
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 3.0429 | 85.4899
4 | Л-106 | 17.3 | 150, 70 | 110 | 88.5327 | 10.4988 | 78.0339
5 | Л-107 | 17.3 | 150, 70 | 110 | 88.5327 | 3.4441 | 85.0886
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.50324 | 88.0295
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 5.3218 | 70.2792
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 18.0781 | 83.3864
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 6.5018 | 94.9627
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 1.1124 | 74.4886
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.1521 | 11.0497
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.6458 | 73.9552
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.13647 | 75.4645
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.68791 | 74.9131
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 10.1971 | 91.2674
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 3.078 | 13.8846
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.061118 | 21.0622
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.5978 | 15.3649
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | 16.9627
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.00073925 | 16.9619
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.089489 | 21.0338
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.038892 | 75.5621
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 0.38677 | 101.0777
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 2.11 | 11.3321
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 1.7297 | 73.8713
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.5501 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.14855 | 16.8141
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 2.0102 | 14.9524
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051008 | 16.9575
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.099593 | 21.0237
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.023446 | 16.9392
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.14458 | 20.9787
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.063828 | 16.8988
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.37313 | 16.5895
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.1809 | 15.7817
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.23995 | 16.7227
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.20565 | 24.1181
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской